附件：            2023年第2季度福建省定期检验不合格住宅电梯清单

| 区域 | 使用管理单位 | 住宅小区 （楼盘） | 不合格 电梯数量 | 不合格电梯监察识别码 | 维保单位 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 福州合嘉源物业服务有限公司 | 台江区武夷绿洲一期 | 1 | TA08116 | 欧菱（福州）电梯制造有限公司 | 驱动主机工作时有异常噪声。 |
|  | 福州市中海置业物业管理有限公司 | 福清市比华利山学府公馆 | 5 | TA89898、TA89907、TA89911、TA89913、TA89914 | 迅达（中国）电梯有限公司福州分公司 | TA89898、TA89907、TA89913：1.缓冲器开关失效；2.底坑张紧轮开关失效。 TA89911：底坑积水。 TA89914：1.底坑积水；2.缓冲器开关失效；3.底坑张紧轮开关失效。 |
| 泉州市 | 聚鑫商场小区物业管理委员会 | 鲤城区聚鑫商业广场 | 5 | TC21163-TC21166、TC22466 | 泉州市金锋电梯工程有限公司 | 共同：底坑底部渗水、漏水。 TC21163-TC21166：救援通道不通畅。 |
|  | 福建瓷都城市物业管理有限公司 | 丰泽区中升雅园 | 17 | TC12469-TC12485 | 泉州市冠诚电梯设备有限公司 | 共同：1.轿厢上行超速保护装置功能失效；2.井道照明失效。 TC12469：轿厢紧急报警装置失效。 TC12475：驱动主机异响。 TC12480：1.驱动主机漏油严重；2.钢丝绳严重锈蚀。 TC12470-TC12474、TC12476-TC12479、TC12481-TC12485：驱动主机漏油严重。 |
| 三明市 | 福建省明溪县惠利金茂小区业主委员会 | 明溪县惠利金茂小区 | 4 | TG14168、TG14235、TG14236、TG14238 | 三明市宏华机械设备有限公司 | TG14236、TG14238：1.底坑渗水；2.轿厢紧急照明失效。 TG14235：1.轿厢紧急照明失效；2.层门门框腐烂。 TG14168：1.轿厢内紧急照明失效；2.轿厢内紧急报警装置失效；3.呼梯、楼层显示功能失效；4.未提供有效的电梯维保合同。 |
|  | 三明市三元区城发物业管理有限公司 | 三元区三化经济适用房 | 8 | TG13106-TG13113 | 同盛电梯（福建）有限公司 | 共同：1.电梯使用5年以上，维护保养单位未按国家技术规范开展制动试验；2.轿厢内紧急照明失效。 TG13107：上极限开关未在对重接触缓冲器前起作用。 TG13109：1.曳引轮轮槽有磨损；2.钢丝绳严重锈蚀。 TG13112：制动器制动时制动钳动作不同步。 TG13113：电梯正常运行时，补偿链异响。 |
|  | 福建三明海欣物业管理有限公司沙县分公司 | 沙县开辉丽景 | 8 | TG21258、TG21892、TG22839、TG22840、TG22889-TG22892 | 三明市菱电机电设备技术服务有限公司 | TG21258：机房照明失效。 TG21892：电梯运行异常声响。 TG22891：1.电梯使用5年以上，未按相关规定开展125%载荷制动试验；2.机房照明失效。 TG22839、TG22840、TG22889、TG22890、TG22892：电梯使用5年以上，未按相关规定开展125%载荷制动试验。 |
|  | 江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司 | 沙县区罗布家园 | 1 | TG11229 | 江南嘉捷（三明）电梯工程有限公司 | 1.未设应急救援程序说明；2.第1层层门门扇之间的间隙不符合要求；3.第4、11、15层层门扇间施力间隙不符合要求；4.电梯运行时有异常响声。 |
|  | 永安市安兴物业服务有限责任公司 | 永安市蓝湾尚都 | 11 | TG12537、TG12538、TG13097、TG13099、TG13080-TG13082、TG13085、TG13100、TG13101、TG13416 | 福建嵘正机械设备服务有限公司 | 共同：轿厢紧急报警装置失效。 TG12537：底坑底部渗水。 |
| 莆田市 | 莆田市涵江区龙津物业管理服务中心 | 涵江区人民街南伸段安置区 | 1 | TB16432 | 福建元通达设备有限公司 | 1.驱动主机工作时存在严重异响；2.因驱动主机工作时存在严重异响，125%额定载荷试验无法进行。 |
|  | 祥安（莆田）物业管理有限公司 | 荔城区工美文化产业园项目安置区 | 20 | TB21872-TB21891 | 莆田市海西科技发展有限公司 | 共同：1.紧急电源失效；2.门回路检测功能失效；3.轿厢意外移动保护装置失效。 |
| 南平市 | 建瓯市宏邦物业管理有限公司 | 建瓯市宏发江景 | 8 | TH01313-TH01320 | 福建省建瓯市日安电梯有限公司 | 1.相序保护器失效；2.轿厢应急照明失效；3.驱动主机漏油；4.第2层层门验证闭合的电气安全装置失效；5.电梯使用年限达到十五年，未按规定进行安全性能技术评估。 |
| 宁德市 | 福鼎市京凯物业服务有限公司 | 福鼎中兴大厦 | 3 | TJ01013-TJ01015 | 福建正南机电工程有限公司 | TJ01013：1.驱动主机工作时有异常噪声和振动；2.电梯运行异常抖动。 TJ01014：1.限速器电气安全装置失效；2.通往机房通道不通畅；3.平衡系数不符合要求；4.底坑底部渗水、漏水。 TJ01015：1.驱动主机工作时有异常噪声和振动；2.平衡系数不符合要求。 |
| 平潭综合实验区 | 平潭西航实业集团物业管理有限公司 | 平潭县海坛金城C、D区 | 6 | TA41476、TA41493、TA41496、TA41507、TA41509、TA41510 | 通力电梯有限公司福州分公司 | TA41476、TA41507、TA41509、TA41510：限速器钢丝绳锈蚀。 TA41493：第1层井道壁渗水，底坑积水。 TA41496：曳引钢丝绳锈蚀。 |