福建省产品质量监督抽查实施细则

断路器产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）：每批次产品抽取样品36台，其中18台作为检验样品，18台作为备用样品。

家用和类似用途带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）：每批次产品抽取样品54台，其中27台作为检验样品，27台作为备用样品。

家用及类似场所用过电流保护断路器（MCB）：每批次产品抽取样品32台，其中16台作为检验样品，16台作为备用样品。

塑料外壳式断路器（MCCB）：每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据

表1  家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐异常发热和耐燃性 | GB/T 16916.1—2014 | GB/T 16916.1—2014 第9.14条 |
|  | 温升 | GB/T 16916.1—2014 | GB/T 16916.1—2014 第9.8条 |
|  | 动作特性 | 在20℃±5℃的基准温度下不带负载时，用剩余正弦交流电流进行试验 | GB/T 16916.1—2014 GB/T 16916.21—2008 GB/T 16916.22—2008 | GB/T 16916.1—2014 第9.9.2、9.9.5条 |
|  |  | 对动作功能与电源电压有关的RCCB的特殊试验条件 | GB/T 16916.1—2014 GB/T 16916.22—2008 |  |
|  | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | GB/T 16916.1—2014 | GB/T 16916.1—2014 第9.11.2.3 a）b）条 |

表2  家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温升 | GB/T 16917.1—2014 | GB/T 16917.1—2014 第9.8条 |
|  | 耐异常发热和耐燃性 | GB/T 16917.1—2014 | GB/T 16917.1—2014 第9.15条 |
|  | 在剩余电流条件下的动作特性 | GB/T 16917.1—2014 GB/T 16917.21—008 GB/T 16917.22—2008 | GB/T 16917.1—2014 第9.9.1.2、 9.9.1.5条 |
|  | 过电流动作特性 | GB/T 16917.1—2014 | GB/T 16917.1—2014 第9.9.2.1、 9.9.2.2条 |
|  | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | GB/T 16917.1—2014 | GB/T 16917.1—2014 第9.12.13条 |
|  | 在运行短路能力下的性能 | GB/T 16917.1—2014 | GB/T 16917.1—2014 第9.12.11.4 b）、 9.12.12.1条 |

表3  家用及类似场所用过电流保护断路器（MCB）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 耐热性 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 第9.14条 |
|  | 耐异常发热和耐燃 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 第9.15条 |
|  | 温升试验及功耗测量 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 第9.8条 |
|  | 脱扣特性 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 第9.10条 |
|  | 运行短路能力(Ics）试验 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 | GB/T 10963.1—2005 或GB/T 10963.1—2020 第9.12.11.4.2、 9.12.12.1条 |

表4塑料外壳式断路器（MCCB）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脱扣极限和特性 | GB/T 14048.2—2008 或GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.2—2008 8.3.3.1 或GB/T 14048.2—2020 8.3.3.2 |
|  | 介电性能 | GB/T 14048.2—2008 或GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.2—2008 8.3.3.2 或GB/T 14048.2—2020 8.3.3.3 |
|  | 程序II： 额定运行短路分断能力 | 额定运行短路分断能力 | GB/T 14048.2—2008 或GB/T 14048.2—2020 | GB/T 14048.2—2008 8.2.4.1 或GB/T 14048.2—2020 8.2.4.2 |
|  |  | 验证操作性能 |  | GB/T 14048.2—2008 8.2.4.2 或GB/T 14048.2—2020 8.2.4.3 |
|  |  | 验证介电耐受能力 |  | GB/T 14048.2—2008 8.2.4.3 或GB/T 14048.2—2020 8.2.4.4 |
|  |  | 验证温升 |  | GB/T 14048.2—2008 8.2.4.4 或GB/T 14048.2—2020 8.2.4.5 |
|  |  | 验证过载脱扣器 |  | GB/T 14048.2—2008 8.2.4.5 或GB/T 14048.2—2020 8.2.4.6 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10963.1—2005电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

GB/T 10963.1—2020电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

GB/T 14048.2—2008低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 14048.2—2020低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 16916.1—2014家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第1部分：一般规则

GB/T 16916.21—2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第 21 部份：一般规则对动作功能与电源无关的 RCCB 的适用性

GB/T 16916.22—2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第 22 部份：一般规则对动作功能与电源有关的 RCCB 的适用性

GB/T 16917.1—2014家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第1部分：一般规则

GB/T 16917.21—2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第 21 部份：一般规则对动作功能与电源无关的 RCBO 的适用性

GB/T 16917.22—2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第 22 部份：一般规则对动作功能与电源有关的 RCBO 的适用性

现行有效的法律法规、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。