附件3：

泉州市丰泽区北峰涌泉天然水开发中心飞行检查问题清单

*1.2	生产的茶夫人包装饮用水（15L/桶，生产日期20240715，产品标准GB19298，非纯净水净化工艺）产品不在食品生产许可证的品种明细范围（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）内。

2.3	与准予许可时相比，袋装水内包装间、外包装间与成品仓库之间的隔墙已拆除，袋装水自动灌装机、空气净化系统无法运转，车间内堆放瓶胚等杂物，已不具备正常的生产条件

2.6	内洗桶车间、桶灌装车间排水不畅，车间地面不平整，有大量积水不能排出；各车间排水入口均未安装水封式地漏防止固体废弃物进入及浊气逸出。

2.8	（1）全自动自动清洗消毒机一个分水泵漏水；桶灌装车间内位于未封盖的桶装水上方的全自动旋转灌装机旋盖灌装头生锈；清洁作业区桶灌装车间的空气净化系统温度控制模块故障，回风管道脏污。

（2）未能提供空气净化系统过滤装置的定期清洁记录。

2.9	未配备清洁作业区压差监测设备和空气净化系统的初、中效过滤器的压差监测设备。

2.10	内洗桶车间见一只蜜蜂。

2.11	桶灌装车间（清洁作业区）与外包装车间1（一般作业区）间的物流传递口仅以软垂帘遮挡，未有效隔断。

4.8	（1）查看2024年7月《生产记录》，7月15日企业既生产茶夫人饮用天然矿泉水（18.9L），也生产恒大饮用纯净水（17L），但相应的7月《水处理系统运行监控记录表》未明确不同品种水采用的具体的水处理工艺（如RO水处理、纳滤水处理），无法有效追溯。

（2）未按GB 19304“11.3 生产过程中微生物的监控”的要求对灌装防护区、清洗消毒后的包装容器等关键生产环节进行微生物监控。

4.10	企业共用全自动旋转灌装机、成品水罐、输水管道生产饮用天然矿泉水和饮用纯净水，未针对共用情况制定生产品种切换时防止交叉污染的控制措施，也未能提供相应的生产设备、管道的清洁记录。

4.13	（1）饮用天然矿泉水源水符合GB 8537的原料要求的水质监测报告项目不全，如缺少微生物限量项目。

（2）企业生产的饮用纯净水以地下泉水为生产用源水，未能提供水源水质符合GB/T 14848-2017中第４章要求的检验报告。

*6.4	未能提供茶夫人包装饮用水（15L/桶，生产日期20240715）符合标签标示的产品标准GB19828的出厂检验报告和原始记录。

7.1	包材仓库地面卫生不洁，有蜘蛛结网，墙面渗水、发霉；库存的茶夫人一次性PET桶外袋脏污，包装袋未见厂家、生产日期或批次、保质期等相关信息。